## Отчет
Информация об аварийных отключениях электрической энергии, произошедших на объектах ООО "Энергетическая компания "Радиан" за 2022 г.
Месяц | Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Объем недопоставленной в результате отключений электрической энергии, кВтч | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | Мероприятия по устранению причин отключения | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
январь | отключений нет
февраль | отключений нет
март | отключений нет
апрель | 1 | ПС 110 кВ Западная | РП | В-21 | 6 (6,3) | 05-10, 2022.04.27 | 06-00, 2022.04.27 | В | 0.833 | 1 | 17.5 | 14.5775 | Запись в оперативном журнале от 05-10, 2022.04.27 | 3.4.9.3 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 2 | АУЭС | РП | В-15 | 6 (6,3) | 13-43, 2022.04.01 | 14-25, 2022.04.01 | В | 0.7 | 8 | 600 | 420 | запись в операт. журнале 13-43, 2022.04.01 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 3 | АУЭС | РП | В-3 | 6 (6,3) | 13-43, 2022.04.01 | 14-25, 2022.04.01 | В | 0.7 | 10 | 240 | 168 | запись в операт. журнале 13-43, 2022.04.01 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 4 | АУЭС | РП | В-4 | 6 (6,3) | 13-43, 2022.04.01 | 14-25, 2022.04.01 | В | 0.7 | 25 | 860 | 602 | запись в операт. журнале 13-43, 2022.04.01 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 5 | АУЭС | ВЛ | Р-1 УПС-5 Р-6 УПС-3 | 35 | 17-34, 2022.04.01 | 09-48, 2022.04.02 | В | 16.233 | 1 | 50 | 811.65 | запись в операт. журнале 17-34, 2022.04.01 | 3.4.9.3 | 4.14. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | аварийно-восстановительные работы | 0
| 6 | АУЭС | ВЛ | Р-1 УПС-5 Р-6 УПС-3 | 35 | 09-20, 2022.04.06 | 12-50, 2022.04.06 | В | 3.5 | 1 | 50 | 175 | запись в операт. журнале 09-20, 2022.04.06 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 7 | АУЭС | РП | В-20 | 6 (6,3) | 22-16, 2022.04.07 | 23-23, 2022.04.07 | В | 1.116 | 3 | 110 | 122.76 | запись в операт. журнале 22-16, 2022.04.07 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 8 | АУЭС | РП | ЛР-42 | 10 (10,5) | 20-20, 2022.04.16 | 17-40, 2022.04.17 | В | 21.333 | 1 | 140 | 2986.62 | запись в операт. журнале 09-20, 2022.04.16 | 3.4.9.3 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 9 | АУЭС | РП | В-4 ПС-3(ЦЭС) | 6 (6,3) | 17-09, 2022.04.17 | 17-45, 2022.04.17 | В | 0.6 | 23 | 1300 | 780 | запись в операт. журнале 17-09, 2022.04.17 | 3.4.9.1 | 4.14. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | аварийно-восстановительные работы | 0
| 10 | АУЭС | РП | В-8 УПС-3 | 6 (6,3) | 14-20, 2022.04.21 | 14-47, 2022.04.21 | В | 0.45 | 11 | 440 | 198 | запись в операт. журнале 14-20, 2022.04.21 | 3.4.12. | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
| 11 | АУЭС | РП | В-15 УПС-11 | 6 (6,3) | 11-13, 2022.04.23 | 11-53, 2022.04.23 | В | 0.667 | 8 | 600 | 400.2 | запись в операт. журнале 11-13, 2022.04.23 | 3.4.12. | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 12 | АУЭС | РП | В-9 УПС-3 | 6 (6,3) | 17-04, 2022.04.23 | 17-32, 2022.04.23 | В | 0.466 | 11 | 440 | 205.04 | запись в операт. журнале 17-04, 2022.04.23 | 3.4.12. | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
| 13 | АУЭС | РП | В-3 ПП-24 | 6 (6,3) | 15-35, 2022.04.24 | 15-55, 2022.04.24 | В | 0.333 | 7 | 200 | 66.6 | запись в операт. журнале 15-35, 2022.04.24 | 3.4.8. | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 14 | АУЭС | РП | В-3 ПП-24 | 6 (6,3) | 12-35, 2022.04.28 | 12-50, 2022.04.28 | В | 0.25 | 7 | 160 | 40 | запись в операт. журнале 12-35, 2022.04.28 | 3.4.8. | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 15 | АУЭС | РП | ВМ якно-7 | 10 (10,5) | 10-45, 2022.04.28 | 11-25, 2022.04.28 | В | 0.666 | 6 | 200 | 133.2 | запись в операт. журнале 10-45, 2022.04.28 | 3.4.12. | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
май | 16 | АУЭС | ПС | ф. "ЖБК-5" яч.4 УПС-5 | 6 (6,3) | 12-05, 2022.05.04 | 13-55, 2022.05.04 | П | 1.833 | 2 | 150 | 274.95 | Запись в оперативном журнале от 12-05, 2022.05.04 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 17 | АУЭС | ПС | ф. "ЖБК-5" яч.4 УПС-6 | 6 (6,3) | 10-05, 2022.05.06 | 17-10, 2022.05.06 | П | 7.083 | 2 | 150 | 1062.45 | Запись в оперативном журнале от 10-05, 2022.05.06 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 18 | АУЭС | РП | ф. "Связь 1-11" | 6 (6,3) | 14-05, 2022.05.06 | 22-30, 2022.05.06 | П | 8.417 | 5 | 340 | 2861.78 | Запись в оперативном журнале от 14-05, 2022.05.06 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 19 | АУЭС | РП | ф. "Связь 1-11" | 6 (6,3) | 15-30, 2022.05.26 | 18-00, 2022.05.26 | П | 2.5 | 5 | 340 | 850 | Запись в оперативном журнале от 04-50, 2022.06.10 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 20 | АУЭС | ПС | ф. "ОГМ", яч. 9 УПС-3 | 6 (6,3) | 05-07, 2022.05.12 | 06-03, 2022.05.12 | В | 0.933 | 11 | 220 | 205.26 | Запись в оперативном журнале от 05-07, 2022.05.12 | 3.4.9.3 | 4.9 Взрыв, загорание, пожар | аварийно-восстановительные работы | 0
| 21 | АУЭС | РП | Ф. "Соцгород", ЯКНО-33 | 6 (6,3) | 14-05, 2022.05.20 | 15-22, 2022.05.20 | В | 1.283 | 13 | 180 | 230.94 | Запись в оперативном журнале от 14-05, 2022.05.20 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
июнь | 22 | ПС 110 кВ Западная | РП | В-60 | 6 (6,3) | 05-10, 2022.06.01 | 06-10, 2022.06.01 | В | 1 | 1 | 30 | 30 | Запись в оперативном журнале от 05-10, 2022.06.01 | 3.4.9.3 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 23 | ПС 110 кВ Западная | РП | В-1 | 6 (6,3) | 03-00, 2022.06.06 | 03-20, 2022.06.06 | В | 0.333 | 1 | 82 | 27.306 | Запись в оперативном журнале от 03-00, 2022.06.06 | 3.4.9.3 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 24 | АУЭС | РП | В-1 | 6 (6,3) | 16-30, 2022.06.01 | 18-05, 2022.06.01 | В | 1.583 | 13 | 700 | 1108.1 | Запись в оперативном журнале от 16-30, 2022.06.01 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 25 | АУЭС | РП | В-14 упс-3 | 6 (6,3) | 10-25, 2022.06.02 | 12-25, 2022.06.02 | В | 2 | 9 | 350 | 700 | Запись в оперативном журнале от 10-25, 2022.06.02 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 26 | АУЭС | РП | В-1 ПП-27 | 10 (10,5) | 02-25, 2022.06.03 | 14-25, 2022.06.03 | В | 12 | 6 | 200 | 2400 | Запись в оперативном журнале от 02-25, 2022.06.03 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 27 | АУЭС | РП | В-35 | 35 | 10-15, 2022.06.03 | 12-15, 2022.06.03 | В | 2 | 63 | 50 | 100 | Запись в оперативном журнале от 10-15, 2022.06.03 | 3.4.8.5 | 4.18 Дефект сварного соединения (шва) | аварийно-восстановительные работы | 0
| 28 | АУЭС | РП | В-6 УПС-5 | 6 (6,3) | 04-50, 2022.06.10 | 05-50, 2022.06.10 | В | 1 | 10 | 110 | 110 | Запись в оперативном журнале от 04-50, 2022.06.10 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 29 | АУЭС | РП | В-5 УПС-5 | 6 (6,3) | 06-10, 2022.06.10 | 06-50, 2022.06.10 | В | 0.666 | 7 | 140 | 93.24 | Запись в оперативном журнале от 06-10, 2022.06.10 | 3.4.9.3 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 30 | АУЭС | РП | В-40 | 6 (6,3) | 09-35, 2022.06.11 | 18-35, 2022.06.11 | В | 9 | 14 | 700 | 6300 | Запись в оперативном журнале от 09-35, 2022.06.11 | 3.4.9.1 | 4.14. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | аварийно-восстановительные работы | 0
| 31 | АУЭС | РП | В-7 | 10 (10,5) | 18-35, 2022.06.15 | 19-05, 2022.06.15 | В | 0.5 | 11 | 440 | 220 | Запись в оперативном журнале от 18-35, 2022.06.15 | 3.4.14. | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 32 | АУЭС | РП | В-33 | 6 (6,3) | 13-10, 2022.06.25 | 18-20, 2022.06.25 | В | 5.166 | 13 | 550 | 2841.3 | Запись в оперативном журнале от 13-10, 2022.06.25 | 3.4.12. | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 33 | АУЭС | РП | В-6 УПС-5 | 6 (6,3) | 13-10, 2022.06.25 | 17-10, 2022.06.25 | В | 4 | 10 | 150 | 600 | Запись в оперативном журнале от 13-10, 2022.06.25 | 3.4.12. | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
| 34 | АУЭС | РП | В-2 | 6 (6,3) | 15-35, 2022.06.27 | 19-15, 2022.06.27 | В | 3.666 | 13 | 200 | 733.2 | Запись в оперативном журнале от 15-35, 2022.06.27 | 3.4.8. | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 35 | АУЭС | РП | В-24 | 6 (6,3) | 06-45, 2022.06.29 | 09-25, 2022.06.29 | В | 2.666 | 10 | 160 | 426.56 | Запись в оперативном журнале от 06-45, 2022.06.29 | 3.4.8. | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 36 | АУЭС | РП | В-6 | 6 (6,3) | 02-35, 2022.06.30 | 03-20, 2022.06.30 | В | 0.75 | 10 | 200 | 150 | Запись в оперативном журнале от 02-35, 2022.06.30 | 3.4.12. | 4.12. Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
июль | 37 | АУЭС | КЛ | В-35 УПС-11 | 35 | 13-33, 2022.07.01 | 14-35, 2022.07.01 | В | 1.033 | 44 | 910 | 940.03 | Запись в оперативном журнале от13-33, 2022.07.01 | 3.4.8.5 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 38 | АУЭС | ВЛ | В-6 УПС-5 | 6 (6.3) | 18-40, 2022.07.02 | 19-33, 2022.07.02 | В | 0.883 | 10 | 200 | 176.6 | Запись в оперативном журнале от 18-40, 2022.07.02 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 39 | АУЭС | ВЛ | В-14 УПС-3 | 6 (6.3) | 19-02, 2022.07.02 | 19-48, 2022.07.02 | В | 0.766 | 9 | 150 | 114.9 | Запись в оперативном журнале от 19-02, 2022.07.02 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 40 | АУЭС | ВЛ | В-4 УПС-5 | 6 (6.3) | 21-40, 2022.07.02 | 0-40, 2022.07.03 | В | 3 | 2 | 50 | 150 | Запись в оперативном журнале от 21-40, 2022.07.02 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 41 | АУЭС | ВЛ | В-7 УПС-16 | 6 (6.3) | 22-30, 2022.07.02 | 02-15, 2022.07.03 | В | 3.75 | 6 | 130 | 487.5 | Запись в оперативном журнале от 22-30, 2022.07.02 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 42 | АУЭС | ВЛ | В-4 УПС-5 | 6 (6.3) | 10-37, 2022.07.03 | 14-05, 2022.07.03 | В | 3.467 | 2 | 55 | 190.685 | Запись в оперативном журнале от 10-37, 2022.07.03 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 43 | АУЭС | ВЛ | В-6 УПС-5 | 6 (6.3) | 12-37, 2022.07.03 | 16-48, 2022.07.03 | В | 4.183 | 10 | 180 | 752.94 | Запись в оперативном журнале от 12-37, 2022.07.03 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 44 | АУЭС | ВЛ | В-6 УПС-5 | 6 (6.3) | 23-23, 2022.07.04 | 01-27, 2022.07.05 | В | 2.066 | 10 | 210 | 433.86 | Запись в оперативном журнале от 23-23, 2022.07.04 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 45 | АУЭС | ВЛ | ЛР-97-ЛР-91 | 6 (6.3) | 13-50, 2022.07.06 | 16-07, 2022.07.06 | П | 2.283 | 5 | 250 | 570.75 | Запись в оперативном журнале от 13-50, 2022.07.06 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 46 | АУЭС | ВЛ | ЛР-75-ЛР-91 | 6 (6.3) | 09-35, 2022,07,07 | 16-30, 2022.07.07 | П | 6.916 | 8 | 350 | 2420.6 | Запись в оперативном журнале от 9-35, 2022.07.07 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 47 | АУЭС | ВЛ | В-7 УПС-16 | 10 (10.5) | 9-20, 2022.07.08 | 11-00, 2022.07.08 | В | 1.666 | 4 | 150 | 249.9 | Запись в оперативном журнале от 9-20, 2022.07.08 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 48 | АУЭС | ВЛ | В-5 УПС-5 | 6 (6.3) | 18-30, 2022.07.09 | 19-30, 2022.07.09 | В | 1 | 7 | 190 | 190 | Запись в оперативном журнале от 18-30, 2022.07.09 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 49 | АУЭС | ВЛ | В-7 УПС-16 | 10 (10.5) | 9-30, 2022.07.10 | 9-47, 2022.07.10 | В | 0.283 | 4 | 150 | 42.45 | Запись в оперативном журнале от 9-30, 2022.07.10 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 50 | АУЭС | ПС | В-35 УПС-5 | 35 | 21-09, 2022.07.10 | 22-06, 2022.07.10 | В | 0.95 | 22 | 560 | 532 | Запись в оперативном журнале от 21-09, 2022.07.10 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 51 | АУЭС | ВЛ | В-5 УПС-5 | 6 (6.3) | 9-16, 2022.07.13 | 16-25, 2022.07.13 | П | 7.15 | 7 | 410 | 2931.5 | Запись в оперативном журнале от 9-16, 2022.07.13 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 52 | АУЭС | ВЛ | В-33 | 6 (6.3) | 10-37, 2022.07.18 | 16-00, 2022.07.18 | В | 5.383 | 9 | 750 | 4037.25 | Запись в оперативном журнале от 10-37, 2022.07.18 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 53 | АУЭС | ВЛ | В-3 УПС-3 | 6 (6.3) | 16-20, 2022.07.20 | 17-20, 2022.07.20 | В | 1 | 4 | 240 | 240 | Запись в оперативном журнале от 16-20, 2022.07.20 | 3.4.8.4 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 54 | АУЭС | ВЛ | В-7 УПС-16 | 10 (10.5) | 15-55, 2022.07.23 | 16-30, 2022.07.23 | В | 0.583 | 4 | 150 | 87.45 | Запись в оперативном журнале от 15-55, 2022.07.23 | 3.4.14 | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
август | 55 | АУЭС | ВЛ | МВ-35 РП-5 ГПП-2 | 35 | 14-05, 2022.08.04 | 16-04, 2022.08.04 | В | 1.98 | 63 | 2600 | 5148 | Запись в оперативном журнале от 14-05 2022.08.04 | 3.4.8.5 | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 56 | АУЭС | ВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 10-40, 2022.08.09 | 11-00, 2022.08.09 | В | 0.33 | 4 | 150 | 49.5 | Запись в оперативном журнале от 10-40 2022.08.09 | 3.4.14 | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 57 | АУЭС | ВЛ | ВМ яч.5 УПС-5 | 6 (6.3) | 18-10, 2022.08.11 | 19-50, 2022.08.11 | П | 1.67 | 6 | 250 | 417.5 | Запись в оперативном журнале от 18-10 2022.08.11 | 3.4.14 | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 58 | АУЭС | ВЛ | ВМ яч.2 УПС-4 | 6 (6.3) | 19-40, 2022.08.15 | 19-50, 2022.08.15 | В | 0.17 | 6 | 150 | 25.5 | Запись в оперативном журнале от 19-40 2022.08.15 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 59 | АУЭС | ВЛ | ВМ яч.14 УПС-3 | 6 (6.3) | 20-20, 2022.08.15 | 20-50, 2022.08.15 | В | 0.5 | 14 | 750 | 375 | Запись в оперативном журнале от 20-20 2022.08.15 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 60 | ИУЭС | ПС | ВВ-17 ПС Западная | 110 | 12-20, 2022.08.13 | 12-41, 2022.08.13 | В | 0,35 | 37 | 27205 | 9521.75 | Запись в оперативном журнале от 2022.08.13 | 3.4.9.1 | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
сентябрь | 61 | АУЭС | ВЛ | ВМ яч.6 УПС-3 | 6 (6.3) | 18-25, 2022.09.03 | 18-40, 2022.09.03 | В | 0.25 | 7 | 750 | 187.5 | Запись в оперативном журнале от 18-25 2022.09.03 | 3.4.12.2. | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 62 | АУЭС | ВЛ | ВМ яч.2 УПС-3 | 6 (6.3) | 15-36, 2022.09.06 | 16-48, 2022.09.06 | В | 1.2 | 10 | 520 | 624 | Запись в оперативном журнале от 15-36 2022.09.06 | 3.4.14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 63 | АУЭС | ВЛ | яч.16 п/с ПРП ЦЭС | 10(10.5) | 21-35, 2022.09.11 | 22-10, 2022.09.11 | В | 0.583 | 6 | 130 | 75.79 | запись в оперативном журнале от 21-35 2022.09.11 | 3.4.9.1. | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 64 | АУЭС | ВЛ | ВМ яч.15 УПС-11 | 6(6.3) | 01-36, 2022.09.13 | 02-00, 2022.09.13 | В | 0.4 | 7 | 250 | 100 | запись в оперативном журнале от 01-36 13.09.2022 | 3.4.12.2 | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 65 | АУЭС | ВЛ | ВМ яч.7 УПС-16 | 6(6.3) | 09-30, 2022.09.14 | 10-21, 2022.09.14 | В | 0.85 | 4 | 150 | 127.5 | запись в оперативном журнале от 09-30 14.09.2022 | 3.4.12.2 | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 66 | АУЭС | ВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10(10.5) | 13-17, 2022.09.20 | 15-15, 2022.09.20 | В | 1.967 | 4 | 180 | 354.06 | Запись в оперативном журнале от 13-17, 2022.09.20 | 3.4.8.3 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 67 | АУЭС | ВЛ | ВМ яч-4 УПС-11 | 6(6.3) | 12-40, 2022.09.21 | 13-50, 2022.09.21 | В | 1.167 | 18 | 850 | 991.95 | Запись в оперативном журнале от 12-40, 2022.09.20 | 3.4.8.3 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 68 | АУЭС | РП | 3В-35 РП-5(ЭП АЭС) | 35 | 15-48, 2022.09.24 | 16-41, 2022.09.24 | В | 0.883 | 44 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 15-38, 2022.09.24 | 3.4.9.1 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 69 | АУЭС | ВЛ | ВМ яч.3 УПС-3 | 6(6.3) | 15-15, 2022.09.27 | 16-15 2022.09.27 | В | 1 | 4 | 650 | 650 | запись в оперативном журнале от 15-15 2022.09.27. | 3.4.8.4. | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
октябрь | 70 | АУЭС | КВЛ | ВМ яч.11 УПС-4 | 6 (6.3) | 14-10, 2022. 10.05 | 14-25, 2022.10.05 | В | 0.25 | 6 | 400 | 100 | запись в оперативном журнале от 14-10 2022.10.05. | 3.4.8.4. | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 71 | ИУЭС | КВЛ | яч. 24 ПС 110 кВ Западная | 6 (6.3) | 07-56, 2022.10.08 | 12-02, 2022.10.08 | В | 4.1 | 3 | 900 | 3690 | запись в оперативном журнале от 02-56 2022.10.05. | 3.4.9.3 | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
ноябрь | 72 | АУЭС | КЛ | яч.26 п/с -2 ЦЭС | 6(6,3) | 16-35, 2022.11.01. | 17-30, 2022.11.01 | В | 0.917 | 4 | 450 | 412.65 | запись в оперативном журнале от 16-35 2022.11.01. | 3.4.8.1 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 73 | АУЭС | КВЛ | ВМ яч.9 УПС-3 | 6(6.3) | 10-32, 2022.11.05 | 11-18, 2022.11.05 | В | 0.77 | 11 | 580 | 446.6 | запись в оперативном журнале от 10-32 2022.11.05. | 3.4.8.1 | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 74 | АУЭС | КВЛ | ВМ яч.11, яч.14 УПС-4 | 6(6.3) | 01-05, 2022.11.07 | 01-24, 2022.11.07 | В | 0.32 | 18 | 830 | 265.6 | запись в оперативном журнале от 01-05 2022.11.07. | 3.4.8.1 | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 75 | АУЭС | ВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 18-18, 2022.11.08 | 18-52, 2022.11.08 | В | 0.57 | 4 | 150 | 85.5 | Запись в оперативном журнале от 18-18, 2022.11.08 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 76 | АУЭС | ВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 14-05, 2022.11.09 | 16-20, 2022.11.09 | В | 2.25 | 4 | 150 | 337.5 | Запись в оперативном журнале от 14-05, 2022.11.09 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 77 | АУЭС | ВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 19-45, 2022.11.09 | 20-20, 2022.11.09 | В | 0.58 | 4 | 150 | 87 | Запись в оперативном журнале от 19-45, 2022.11.09 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 78 | АУЭС | ВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 06-50, 2022.11.10 | 07-47, 2022.11.10 | В | 0.95 | 4 | 150 | 142.5 | Запись в оперативном журнале от 06-50, 2022.11.10 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 79 | АУЭС | ВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 16-15, 2022.11.10 | 21-00, 2022.11.10 | В | 4.75 | 4 | 150 | 712.5 | Запись в оперативном журнале от 16-15, 2022.11.10 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 80 | АУЭС | ВЛ | яч.4 УПС-5 | 6 (6.3) | 17-20, 2022.11.10 | 21-40, 2022.11.10 | В | 4.33 | 2 | 55 | 238.15 | Запись в оперативном журнале от 17-20, 2022.11.10 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 81 | АУЭС | ВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 16-00, 2022.11.12 | 20-53, 2022.11.12 | В | 4.88 | 4 | 150 | 732 | Запись в оперативном журнале от 16-00, 2022.11.12 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 82 | АУЭС | ВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 10-00, 2022.11.13 | 13-10, 2022.11.13 | В | 3.167 | 4 | 150 | 475.05 | Запись в оперативном журнале от 10-00, 2022.11.13 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 83 | АУЭС | КВЛ | яч.2 УПС-3 | 6(6.3) | 11-28, 2022.11.16 | 12-30, 2022.11.16 | В | 1.03 | 8 | 430 | 442.9 | Запись в оперативном журнале от 10-00, 2022.11.13 | 3.4.10. | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 84 | АУЭС | ВЛ | яч.2 УПС-3 | 6 (6.3) | 11-30, 2022.11.16 | 12-30, 2022.11.16 | В | 1 | 8 | 430 | 430 | Запись в оперативном журнале от 11-30, 2022.11.16 | 3.4.12.5 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 85 | АУЭС | КВЛ | ВМ Якно-16 | 6 (6.3) | 22-50, 2022.11.17 | 0-50, 2022.11.18 | В | 2 | 15 | 600 | 1200 | Запись в оперативном журнале от 22-50, 2022.11.17 | 3.4.12.2 | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 86 | АУЭС | КВЛ | ВМ яч.3 УПС-11 | 6 (6.3) | 22-53, 2022.11.17 | 23-53, 2022.11.17 | В | 1 | 8 | 400 | 400 | Запись в оперативном журнале от 22-53, 2022.11.17 | 3.4.12.2 | 4.13. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
декабрь | 87 | АУЭС | КВЛ | ВМ яч.3 УПС-3 | 6 (6.3) | 00-05, 2022.12.15 | 01-05, 2022.12.15 | В | 1 | 10 | 1200 | 1200 | Запись в оперативном журнале от 0-05, 2022.12.15 | 3.4.8.5 | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
| 88 | АУЭС | ВЛ | яч.2 УПС-3 | 6 (6.3) | 13-50, 2022.12.16 | 18-40, 2022.12.16 | В | 4.83 | 8 | 450 | 2173.5 | Запись в оперативном журнале от 13-50, 2022.12.16 | 3.4.12.5 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 89 | АУЭС | КВЛ | ВМ яч.3 УПС-3 | 6 (6.3) | 19-40, 2022.12.28 | 20-36, 2022.12.28 | В | 0.93 | 10 | 1200 | 1116 | Запись в оперативном журнале от 19-40, 2022.12.28 | 3.4.8.5 | 4.21. Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
недопоставлено эл.энергии,кВч |  |  | 1 кв | 0
|  |  | 2 кв | 28448.7335
|  |  | 3 кв | 33196.465
|  |  | 4 кв | 14687.45
|  |  | год | 76332.6485
Вид
отключения: |  | П - плановое
А - аварийное
В - внеплановое
* Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности:
0 - нет, в случае если отключение вызвано повреждением электрооборудования потребителя, или по его вине (заявке)
1 - да, в случае если отключение связано с повреждением электрооборудования сетевой организации

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь