## Отчет
Информация об аварийных отключениях электрической энергии, произошедших на объектах ООО "Энергетическая компания "Радиан" за 2023 г.
Месяц | Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии по всем точкам поставки, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Объем недопоставленной в результате отключений электрической энергии, кВтч | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | Мероприятия по устранению причин отключения | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
январь | 1 | АУЭС | КВЛ | ВМ яч.15 УПС-11 | 6 (6.3) | 12,30 2023.01.18 | 13,00 2023.01.18 | В | 0.5 | 7 | 3.5 | 250 | 125 | Запись в оперативном журнале от 12-30, 2023.01.18 | 3.4.12.2 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 2 | АУЭС | КВЛ | УПС-3, УПС-5 | 35 | 19,15 2023.01.19 | 22,20 2023.01.19 | В | 3.083 | 62 | 191.146 | 6000 | 18498 | Запись в оперативном журнале от 19-15, 2023.01.20 | 3.4.9.1 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 3 | АУЭС | КВЛ | ВМ яч.11 УПС-4 | 6 (6.3) | 09,27 2023.01.23 | 10,49 2023.01.23 | В | 1.367 | 12 | 16.404 | 1800 | 2460.6 | Запись в оперативном журнале от9-27, 2023.01.23 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 4 | АУЭС | КВЛ | ЯКНО-33 | 6 (6.3) | 12,02 2023.01.23 | 12,36 2023.01.23 | В | 0.567 | 10 | 5.67 | 1500 | 850.5 | Запись в оперативном журнале от 12-02, 2023.01.23 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 5 | АУЭС | КЛ | В-2 ПП-7 | 35 | 23,10 2023.01.26 | 23,45 2023.01.26 | В | 0.58 | 45 | 26.1 | 12000 | 6960 | Запись в оперативном журнале от 23-10, 2023.01.26 | 3.4.12.2 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
февраль | 6 | АУЭС | КЛ | В-1 ПП-7 | 35 | 04,30 2023.02.09 | 05,05 2023.02.09 | В | 0.58 | 16 | 9.28 | 11600 | 6728 | Запись в оперативном журнале от 04-30, 2023.02.09 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 7 | АУЭС | КЛ | УПС-4 яч.7 | 6 (6.3) | 04,30 2023.02.09 | 09,10 2023.02.09 | В | 4.67 | 1 | 4.67 | 5400 | 25218 | Запись в оперативном журнале от 04-30, 2023.02.09 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 8 | АУЭС | КЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 15,30 2023.02.14 | 15,55 2023.02.14 | В | 0.42 | 8 | 3.36 | 530 | 222.6 | Запись в оперативном журнале от 15-30, 2023.02.14 | 3.4.8 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 9 | АУЭС | КЛ | УПС-11 яч.3 | 6 (6.3) | 15,30 2023.02.14 | 15,55 2023.02.14 | В | 0.42 | 10 | 4.2 | 650 | 273 | Запись в оперативном журнале от 04-30, 2023.02.09 | 3.4.8 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 10 | АУЭС | КЛ | УПС-4 яч.11 | 6 (6.3) | 11,15 2023.02.20 | 11,40 2023.02.20 | В | 0.42 | 6 | 2.52 | 1200 | 504 | Запись в оперативном журнале от 11-15, 2023.02.20 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 11 | АУЭС | КЛ | УПС-4 яч.16 | 6 (6.3) | 11,15 2023.02.20 | 11,40 2023.02.20 | В | 0.42 | 7 | 2.94 | 700 | 294 | Запись в оперативном журнале от 11-15, 2023.02.20 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
март | 12 | АУЭС | КЛ | УПС-3 яч.6 | 6 (6.3) | 10,25 2023.03.13 | 11,06 2023.03.13 | В | 0.68 | 7 | 4.76 | 550 | 374 | Запись в оперативном журнале от 10-25, 2023.03.13 | 3.4.12.2 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 13 | АУЭС | КЛ | УПС-3 яч.14 | 6 (6.3) | 10,25 2023.03.13 | 11,10 2023.03.13 | В | 0.75 | 10 | 7.5 | 450 | 337.5 | Запись в оперативном журнале от 10-25, 2023.03.13 | 3.4.12.2 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 14 | АУЭС | КЛ | УПС-3 яч.14 | 6 (6.3) | 15,45 2023.03.13 | 16,16 2023.03.13 | В | 0.52 | 10 | 5.2 | 650 | 338 | Запись в оперативном журнале от 10-25, 2023.03.13 | 3.4.12.2 | 4.4. Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 15 | АУЭС | КЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 15,45 2023.03.13 | 16,59 2023.03.13 | В | 1.23 | 4 | 4.92 | 1700 | 2091 | Запись в оперативном журнале от 15-45, 2023.03.13 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 16 | АУЭС | КЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 18,20 2023.03.13 | 18,57 2023.03.13 | В | 0.62 | 4 | 2.48 | 1700 | 1054 | Запись в оперативном журнале от 18-20, 2023.03.13 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 17 | АУЭС | КВЛ | УПС-3 яч.6 | 6 (6.3) | 12,57 2023.03.15 | 13,57 2023.03.15 | В | 1 | 8 | 8 | 800 | 800 | Запись в оперативном журнале от 12-57, 2023.03.15 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 18 | АУЭС | КВЛ | УПС-3 яч.14 | 6 (6.3) | 11,32 2023.03.20 | 12,58 2023.03.20 | В | 1.43 | 10 | 14.3 | 650 | 929.5 | Запись в оперативном журнале от 11-32, 2023.03.20 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 19 | АУЭС | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 18,02 2023.03.20 | 18,25 2023.03.20 | В | 0.38 | 6 | 2.28 | 230 | 87.4 | Запись в оперативном журнале от 18-02; 20-18 и 23-35 2023.03.20 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 20 | АУЭС | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 20,18 2023.03.20 | 20,48 2023.03.20 | В | 0.5 | 6 | 3 | 300 | 150 | Запись в оперативном журнале от 18-02; 20-18 и 23-35 2023.03.20 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 21 | АУЭС | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 23,35 2023.03.20 | 00,05 2023.03.21 | В | 0.5 | 6 | 3 | 300 | 150 | Запись в оперативном журнале от 18-02; 20-18 и 23-35 2023.03.20 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
апрель | 22 | Ангарский участок | КВЛ | УПС-4 яч.16 | 6 (6.3) | 15,31 2023.04.04 | 17,31 2023.04.04 | В | 2 | 8 | 16 | 500 | 1000 | Запись в оперативном журнале от 15-31 2023.04.04 | 3.4.9.1 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 23 | Ангарский участок | КВЛ | УПС-5 яч.5 | 6 (6.3) | 09,30 2023.04.05 | 11,35 2023.04.05 | В | 2.083 | 7 | 14.581 | 250 | 520.75 | Запись в оперативном журнале от 9-30, 2023.04.05 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 24 | Ангарский участок | КВЛ | УПС-5 яч.4 | 6 (6.3) | 19,39 2023.04.09 | 20,31 2023.04.09 | В | 0.866 | 2 | 1.732 | 320 | 277.12 | Запись в оперативном журнале от 19-39, 2023.04.09 | 3.4.12.2 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 25 | Ангарский участок | КВЛ | яч. Стр-во ПС "Цемзавод" | 35 | 00,10 2023.04.10 | 02,14 2023.04.10 | В | 2.066 | 15 | 30.99 | 910 | 1880.06 | Запись в оперативном журнале от 00-10, 2023.04.10 | 3.4.9.1 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 26 | Ангарский участок | КВЛ | ЯКНО-31 | 6 (6.3) | 05,41 2023.04.10 | 08,30 2023.04.10 | В | 2.816 | 25 | 70.4 | 850 | 2393.6 | Запись в оперативном журнале от 5-41, 2023.04.10 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 27 | Ангарский участок | КВЛ | УПС-3 яч.14 | 6 (6.3) | 06,02 2023.04.10 | 09,40 2023.04.10 | В | 3.633 | 10 | 36.33 | 350 | 1271.55 | Запись в оперативном журнале от 6-02, 2023.04.10 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 28 | Ангарский участок | ВЛ | В-1 ПП-7 | 35 | 23,07 2023.04.12 | 01,36 2023.04.13 | В | 2.483 | 8 | 19.864 | 12000 | 29796 | Запись в оперативном журнале от 23-07, 2023.04.12 | 3.4.9.3 | 4.9 Взрыв, загорание, пожар | аварийно-восстановительные работы | 1
| 29 | Ангарский участок | КВЛ | ЯКНО-16 | 6 (6.3) | 15,20 2023.04.15 | 16,11 2023.04.15 | В | 0.85 | 17 | 14.45 | 420 | 357 | Запись в оперативном журнале от 15-20, 2023.04.15 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 30 | Ангарский участок | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 19,34 2023.04.17 | 20,12 2023.04.17 | В | 0.633 | 9 | 5.697 | 950 | 601.35 | Запись в оперативном журнале от 19-34, 2023.04.17 | 3.4.9.1 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
| 31 | Иркутский участок | КЛ | ПС 110 кВ Западная яч.62 | 6 (6.3) | 15,37 2023.04.18 | 17,38 2023.04.18 | В | 2.016 | 1 | 2.016 | 110 | 221.76 | Запись в оперативном журнале от 15-37, 2023.04.18 | 3.4.14 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 32 | Иркутский участок | КВЛ | ПС 110 кВ Западная яч.16 | 6 (6.3) | 17,48 2023.04.18 | 10,23 2023.04.20 | В | 40.583 | 1 | 40.583 | 150 | 6087.45 | Запись в оперативном журнале от 17-48, 2023.04.18 | 3.4.14 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 33 | Ангарский участок | КВЛ | ЯКНО-16 | 6 (6.3) | 20,14 2023.04.18 | 21,11 2023.04.18 | В | 0.95 | 17 | 16.15 | 420 | 399 | Запись в оперативном журнале от 20-14, 2023.04.18 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 34 | Ангарский участок | КВЛ | ЯКНО-31 | 6 (6.3) | 20,39 2023.04.18 | 20,52 2023.04.18 | В | 0.216 | 37 | 7.992 | 820 | 177.12 | Запись в оперативном журнале от 20-39, 2023.04.18 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 35 | Ангарский участок | КВЛ | яч.14 УПС-3 | 6 (6.3) | 07,30 2023.04.29 | 08,52 2023.04.29 | В | 1.366 | 10 | 13.66 | 350 | 478.1 | Запись в оперативном журнале от 8-00, 2023.04.29 | 3.4.12.2 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
май | 36 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.14 | 6 (6.3) | 04,47 2023.05.01 | 06,40 2023.05.01 | В | 1.88 | 10 | 18.8 | 350 | 658 | Запись в оперативном журнале от 4-47, 2023.05.01 | 3.4.12.5 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 37 | АУ | КВЛ | ЛР-20 - ЛР-104 | 6 (6.3) | 09,20 2023.05.02 | 16,25 2023.05.02 | П | 7.08 | 4 | 28.32 | 450 | 3186 | Запись в оперативном журнале от 9-20, 2023.05.02 |  |  | аварийно-восстановительные работы | 1
| 38 | АУ | КВЛ | УПС-4 яч.16 | 6 (6.3) | 05,00 2023.05.06 | 05,35 2023.05.06 | В | 0.58 | 7 | 4.06 | 700 | 406 | Запись в оперативном журнале от 5-00, 2023.05.06 | 3.4.9.3 | 4.9 Взрыв, возгорание, пожар | аварийно-восстановительные работы | 0
| 39 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 15,10 2023.05.09 | 16,00 2023.05.09 | В | 0.83 | 4 | 3.32 | 650 | 539.5 | Запись в оперативном журнале от 15-10, 2023.05.09 | 3.4.9.1 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 40 | АУ | КВЛ | ТП-Героев Космонавтов яч.8 | 6 (6.3) | 15,20 2023.05.09 | 17,05 2023.05.09 | В | 1.75 | 9 | 15.75 | 450 | 787.5 | Запись в оперативном журнале от 15-20, 2023.05.09 | 3.4.12.5 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 41 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 14,40 2023.05.12 | 16,00 2023.05.12 | В | 1.33 | 4 | 5.32 | 650 | 864.5 | Запись в оперативном журнале от 14-40, 2023.05.12 | 3.4.9.1 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 42 | АУ | КВЛ | РП-5 3В-35 | 35 | 17,10 2023.05.13 | 18,15 2023.05.13 | В | 1.08 | 9 | 9.72 | 8000 | 8640 | Запись в оперативном журнале от 17-10, 2023.05.13 | 3.4.12.2 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 43 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.6 | 6 (6.3) | 18,45 2023.05.13 | 19,25 2023.05.13 | В | 0.67 | 8 | 5.36 | 400 | 268 | Запись в оперативном журнале от 18-45, 2023.05.13 | 3.4.9.2 | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | аварийно-восстановительные работы | 1
| 44 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 10,42 2023.05.15 | 11,42 2023.05.15 | В | 1 | 4 | 4 | 650 | 650 | Запись в оперативном журнале от 10-42, 2023.05.12 | 3.4.9.2 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 45 | АУ | КВЛ | УПС-3 I с.ш | 6 (6.3) | 12,00 2023.05.16 | 15,00 2023.05.16 | П | 3 | 13 | 39 | 2500 | 7500 | Запись в оперативном журнале от 12-00, 2023.05.16 |  |  | аварийно-восстановительные работы | 1
| 46 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 01,25 2023.05.18 | 02,10 2023.05.18 | В | 0.75 | 4 | 3 | 650 | 487.5 | Запись в оперативном журнале от 1-25 2023.05.18 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 47 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.2 | 6 (6.3) | 02,45 2023.05.18 | 03,30 2023.05.18 | В | 0.75 | 10 | 7.5 | 900 | 675 | Запись в оперативном журнале от 2-45, 2023.05.18 | 3.4.9.3 | 4.11 Электродуговое повреждение | аварийно-восстановительные работы | 1
| 48 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.14 | 6 (6.3) | 08,08 2023.05.18 | 09,15 2023.05.18 | В | 1.12 | 10 | 11.2 | 400 | 448 | Запись в оперативном журнале от 8-08, 2023.05.18 | 3.4.9.3 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 49 | АУ | КВЛ | УП-11 яч.34.3 | 6 (6.3) | 10,36 2023.05.18 | 11,49 2023.05.18 | В | 1.216 | 10 | 12.16 | 1300 | 1580.8 | Запись в оперативном журнале от 10-36, 2023.05.18 | 3.4.8.5 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 50 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 13,15 2023.05.19 | 15,25 2023.05.19 | В | 2.17 | 4 | 8.68 | 650 | 1410.5 | Запись в оперативном журнале от 13-15, 2023.05.19 | 3.4.9.2 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 51 | АУ | КВЛ | УПС-4 яч.11 | 6 (6.3) | 16,40 2023.05.20 | 21,08 2023.05.20 | В | 4.47 | 11 | 49.17 | 800 | 3576 | Запись в оперативном журнале от 16-40, 2023.05.20 | 3.4.9.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 52 | АУ | КВЛ | УПС-4 яч.16 | 6 (6.3) | 19,10 2023.05.23 | 21,03 2023.05.23 | В | 1.88 | 24 | 45.12 | 430 | 808.4 | Запись в оперативном журнале от 19-10, 2023.05.23 | 3.4.9.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 53 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 12,50 2023.05.24 | 14,00 2023.05.24 | В | 1.166 | 6 | 6.996 | 650 | 757.9 | Запись в оперативном журнале от 14-00, 2023.05.24 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 54 | АУ | КВЛ | УПС-5 яч.5 | 6 (6.3) | 18,20 2023.05.24 | 21,12 2023.05.24 | В | 2.87 | 13 | 37.31 | 500 | 1435 | Запись в оперативном журнале от 18-20, 2023.05.24 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 55 | АУ | КВЛ | УП-10 яч.14.4 | 6 (6.3) | 14,45 2023.05.28 | 16,40 2023.05.28 | В | 1.92 | 1 | 1.92 | 430 | 825.6 | Запись в оперативном журнале от 14-45, 2023.05.28 | 3.4.9.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
июнь | 56 | АУ | КВЛ | УПС-5 яч.4 | 6 (6.3) | 09,27 2023.06.04 | 15,57 2023.06.04 | В | 6.5 | 10 | 65 | 450 | 2925 | Запись в оперативном журнале от 9-27, 2023.06.04 | 3.4.8.3 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 57 | АУ | КВЛ | яч.7 ПС-2 (ЦЭС) | 6 (6.3) | 02,45 2023.06.11 | 05,15 2023.06.11 | В | 2.5 | 15 | 37.5 | 1000 | 2500 | Запись в журнале от 02-45 2023.06.11 | 3.4.12.4 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 58 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 10,00 2023.06.13 | 13,50 2023.06.13 | В | 3.833 | 6 | 22.998 | 650 | 2491.45 | Запись в журнале от 10-00 2023.06.13 | 3.4.7.4 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 59 | АУ | ВЛ | 3В-35 РП-5(ЭП АЭС) | 35 | 17,16 2023.06.14 | 17,35 2023.06.14 | В | 0.316 | 44 | 13.904 | 8000 | 2528 | Запись в журнале от 17-16 2023.06.14 | 3.4.12.2 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 60 | АУ | ВЛ | 3В-35 РП-5(ЭП АЭС) | 35 | 20,25 2023.06.14 | 00,25 2023.06.15 | В | 4 | 44 | 176 | 8000 | 32000 | Запись в журнале от 20-25 2023.06.14 | 3.4.12.2 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 61 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 20,25 2023.06.14 | 22,10 2023.06.14 | В | 1.75 | 6 | 10.5 | 650 | 1137.5 | Запись в журнале от 20-25 2023.06.14 | 3.4.12.2 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 62 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.14 | 6 (6.3) | 00,25 2023.06.15 | 01,40 2023.06.15 | В | 1.25 | 9 | 11.25 | 550 | 687.5 | Запись в журнале от 00-45 2023.06.15 | 3.4.12.2 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 63 | АУ | КВЛ | УПС-5 яч.6 | 6 (6.3) | 09,10 2023.06.22 | 19,40 2023.06.22 | П | 10.5 | 3 | 31.5 | 450 | 4725 | Запись в оперативном журнале от 9-10, 2023.06.22 |  |  | аварийно-восстановительные работы | 1
| 64 | АУ | КВЛ | УПС-3 В-0 | 35 | 14,40 2023.06.26 | 17,40 2023.06.26 | В | 3 | 44 | 132 | 8000 | 24000 | запись в журнале от 14-40 2023.06.26 | 3.4.9.3 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 65 | АУ | КВЛ | 3В-35 РП-5(ЭП АЭС) | 35 | 15,05 2023.06.26 | 20,05 2023.06.26 | В | 5 | 9 | 45 | 8000 | 40000 | Запись в журнале от 15-05 2023.06.26 | 3.4.7.4 | 4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | аварийно-восстановительные работы | 1
| 66 | АУ | КВЛ | ЛР-75 (яч.4 УПС-5) | 6 (6.3) | 09,50 2023.06.28 | 15,25 2023.06.28 | П | 5.583 | 8 | 44.664 | 2000 | 11166 | Запись в оперативном журнале от 9-50, 2023.06.28 |  |  | аварийно-восстановительные работы | 1
Июль | 67 | ИУЭС | КВЛ | ПС 110 кВ Западная яч.57 | 6 (6.3) | 09,21 2023.07.05 | 10,54 2023.07.05 | В | 1.55 | 1 | 1.55 | 450 | 697.5 | Запись в оперативном журнале от 09-21, 2023.07.05 | 3.4.9.3 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 68 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 16,05 2023.07.07 | 16,35 2023.07.07 | В | 0.5 | 4 | 2 | 950 | 475 | Запись в оперативном журнале от 16-35, 2023.07.07 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 69 | УУЭС | ПС | ПС-75а | 110 | 16,45 2023.07.08 | 21,30 2023.07.08 | В | 4.75 | 39 | 185.25 | 61000 | 289750 | Запись в оперативном журнале от 16-45, 2023.07.08 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 70 | АУ | КВЛ | ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 06,04 2023.07.10 | 06,34 2023.07.10 | В | 0.5 | 4 | 2 | 180 | 90 | Запись в оперативном журнале от 06-04, 2023.07.10 | 3.4.12.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 71 | АУ | КВЛ | ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 09,27 2023.07.10 | 10,23 2023.07.10 | В | 0.933 | 4 | 3.732 | 180 | 167.94 | Запись в оперативном журнале от 9-27, 2023.07.10 | 3.4.9.3 | 4.11 Электродуговое повреждение | аварийно-восстановительные работы | 1
| 72 | АУ | КВЛ | яч.16 ПС-7 (ЦЭС) | 6 (6.3) | 11,53 2023.07.10 | 13,30 2023.07.10 | В | 1.616 | 2 | 3.232 | 250 | 404 | Запись в оперативном журнале от 11-53, 2023.07.10 | 3.4.9.1 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 73 | ИУЭС | КВЛ | ПС 110 кВ Западная яч.61 | 6 (6.3) | 12,26 2023.07.10 | 11,53 2023.07.13 | В | 71.45 | 1 | 71.445 | 110 | 7859.5 | Запись в оперативном журнале от 12-26, 2023.07.10 | 3.4.9.3 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
| 74 | АУ | КВЛ | ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 07,08 2023.07.15 | 08,22 2023.07.15 | В | 1.233 | 4 | 4.932 | 180 | 221.94 | Запись в оперативном журнале от 07-08, 2023.07.15 | 3.4.8.5 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 75 | АУ | КВЛ | ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 05,30 2023.07.17 | 09,40 2023.07.17 | В | 4.166 | 4 | 16.66 | 180 | 749.88 | Запись в оперативном журнале от 5-30 2023.07.17 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 76 | АУ | КЛ | яч"Стр-во" ПС "Цемзавод" | 35 | 05,00 2023.07.24 | 05,50 2023.07.24 | В | 0.833 | 30 | 24.99 | 2500 | 2082.5 | Запись в оперативном журнале от 5-07 2023.07.24 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 77 | АУ | КВЛ | УПС-5 яч.6 | 6 (6.3) | 10,26 2023.07.25 | 15,05 2023.07.25 | В | 4.65 | 10 | 46.5 | 450 | 2092.5 | Запись в оперативном журнале от 10-26, 2023.07.25 | 3.4.9.3 | 4.11 Электродуговое повреждение | аварийно-восстановительные работы | 0
август | 78 | АУ | КВЛ | УПС-5 яч.4 | 6 (6.3) | 14,35 2023.08.04 | 18,35 2023.08.04 | В | 4 | 10 | 40 | 450 | 1800 | Запись в оперативном журнале от 14-35 2023.08.04 | 3.4.8.5 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 79 | АУ | КВЛ | УПС-4 яч.16 | 6 (6.3) | 01,42 2023.08.06 | 03,42 2023.08.06 | В | 2 | 8 | 16 | 230 | 460 | Запись в оперативном журнале от 01-42 2023.08.06 | 3.4.8.5 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 80 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 16,00 2023.08.06 | 17,03 2023.08.06 | В | 1.05 | 6 | 6.3 | 870 | 913.5 | Запись в оперативном журнале от 16-00, 2023.08.06 | 3.4.9.3 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 81 | АУ | КВЛ | УПС-4 яч.16 | 6 (6.3) | 17,55 2023.08.07 | 21,20 2023.08.07 | В | 3.416 | 8 | 27.328 | 230 | 785.68 | Запись в оперативном журнале от 17-55, 2023.08.07 | 3.4.9.3 | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | аварийно-восстановительные работы | 0
| 82 | АУ | КЛ | РП-6 яч.8 (АЭХК) | 6 (6.3) | 11,23 2023.08.09 | 13,16 2023.08.09 | В | 1.883 | 3 | 5.649 | 420 | 790.86 | запись в оперативном журнале от 11-23 2023.08.09 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 83 | АУ | КВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 15,50 2023.08.13 | 16,47 2023.08.13 | В | 0.95 | 4 | 3.8 | 180 | 171 | Запись в оперативном журнале от 15-50, 2023.08.13 | 3.4.14 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 84 | АУ | КЛ | яч.26 ПС-2 (ЦЭС) | 6 (6.3) | 06,55 2023.08.16 | 08,00 2023.08.16 | В | 1.083 | 3 | 3.249 | 550 | 595.65 | Запись в оперативном журнале от 6-55, 2023.08.16 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 85 | АУ | КВЛ | яч.6 УПС-5 | 6 (6.3) | 09,25 2023.08.18 | 15,53 2023.08.18 | П | 6.466 | 8 | 51.728 | 800 | 5172.8 | Запись в оперативном журнале от 9-25, 2023.08.18 |  |  | аварийно-восстановительные работы | 1
Сентябрь | 86 | АУ | РП | ВМ ЯКНО-33 | 6 (6.3) | 13,45 2023.09.07 | 14,47 2023.09.07 | В | 1.033 | 13 | 13.429 | 500 | 516.5 | Запись в оперативном журнале от 13-45 ,2023.09.07 | 3.4.8.1 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 87 | АУ | ВЛ | ПП-2 В-1 УПС-3 | 35 | 23,00 2023.09.07 | 00,25 2023.09.08 | В | 1.416 | 46 | 65.136 | 450 | 637.2 | Запись в оперативном журнале от 23-00 ,2023.09.07 | 3.4.8.5 | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | аварийно-восстановительные работы | 1
| 88 | АУ | ВЛ | ПП-2 В-1 УПС-5 | 35 | 23,00 2023.09.07 | 02,28 2023.09.08 | В | 3.466 | 21 | 72.786 | 250 | 866.5 | Запись в оперативном журнале от 23-00 ,2023.09.07 | 3.4.8.5 | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | аварийно-восстановительные работы | 1
| 89 | ИУЭС | КВЛ | ПС 110 кВ Западная яч.22 | 6 (6.3) | 09,55 2023.09.08 | 12,18 2023.09.08 | В | 2.383 | 2 | 4.766 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 09-55, 2023.09.08 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 90 | ИУЭС | КЛ | ПС 110 кВ Западная яч.20 | 6 (6.3) | 09,55 2023.09.08 | 07,30 2023.09.12 | В | 93.583 | 1 | 93.583 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 09-55, 2023.09.08 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 91 | ИУЭС | КВЛ | ПС 110 кВ Западная яч.22 | 6 (6.3) | 15,13 2023.09.08 | 15,18 2023.09.08 | В | 0.083 | 2 | 0.166 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 15-13, 2023.09.08 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 92 | АУ | ВЛ | ПП-4 В-4 УПС-3, УПС-5 | 35 | 13,00 2023.09.09 | 14,50 2023.09.09 | В | 1.833 | 67 | 122.811 | 600 | 1099.8 | Запись в оперативном журнале от 13-00 ,2023.09.09 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 93 | АУ | КВЛ | ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 14,00 2023.09.12 | 14,30 2023.09.12 | В | 0.5 | 4 | 2 | 550 | 275 | Запись в оперативном журнале от 14-00 ,2023.09.12 | 3.4.8.5 | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | аварийно-восстановительные работы | 1
| 94 | ИУЭС | КЛ | ПС 110 кВ Западная яч.51 | 6 (6.3) | 10,27 2023.09.13 | 14,22 2023.09.15 | В | 51.916 | 2 | 103.832 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 10-27, 2023.09.13 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 95 | ИУЭС | КЛ | ПС 110 кВ Западная яч.5 | 6 (6.3) | 07,57 2023.09.17 | 09,01 2023.09.17 | В | 1.066 | 1 | 1.066 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 07-57, 2023.09.17 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 96 | ИУЭС | КЛ | ПС 110 кВ Западная яч.51 | 6 (6.3) | 04,56 2023.09.18 | 06,06 2023.09.18 | В | 1.166 | 2 | 2.332 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 04-56, 2023.09.18 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 97 | ИУЭС | КЛ | ПС 110 кВ Западная яч.20 | 6 (6.3) | 06,35 2023.09.18 | 11,30 2023.09.18 | В | 4.916 | 1 | 4.916 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 06-35, 2023.09.18 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 98 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 11,05 2023.09.20 | 14,27 2023.09.20 | В | 3.366 | 15 | 50.49 | 450 | 1514.7 | Запись в оперативном журнале от 11-05, 2023.09.20 | 3.4.8.5 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 99 | АУ | КВЛ | ВМ ЯКНО-7 | 10 (10.5) | 14,55 2023.09.20 | 18,40 2023.09.20 | В | 3.75 | 4 | 15 | 180 | 675 | Запись в оперативном журнале от 14-55, 2023.09.20 | 3.4.8.5 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 100 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 08,20 2023.09.22 | 09,30 2023.09.22 | В | 1.166 | 4 | 4.664 | 300 | 349.8 | Запись в оперативном журнале от 8-20, 2023.09.22 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 101 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 11,35 2023.09.22 | 12,30 2023.09.22 | В | 0.916 | 4 | 3.664 | 300 | 274.8 | Запись в оперативном журнале от 11-35, 2023.09.22 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 102 | ИУЭС | КЛ | ПС 110 кВ Западная яч.51 | 6 (6.3) | 05,57 2023.09.25 | 06,41 2023.09.27 | В | 48.733 | 2 | 97.466 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 05-57, 2023.09.25 | 3.4.9.3 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 103 | АУ | ВЛ | ТП-75;75А. | 6 (6.3) | 08,50 2023.09.26 | 11,19 2023.09.26 | В | 2.483 | 2 | 4.966 | 200 | 496.6 | Запись в оперативном журнале от 08-50, 2023.09.26 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 104 | АУ | ВЛ | ПП-4 | 35 | 08,30 2023.09.28 | 09,30 2023.09.28 | В | 1 | 47 | 47 | 4000 | 4000 | Запись в оперативном журнале от 08-30, 2023.09.28 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
октябрь | 105 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.3 | 6 (6.3) | 15,35 2023.10.01 | 16,24 2023.10.01 | В | 0.816 | 9 | 7.344 | 550 | 448.8 | Запись в оперативном журнале от 15-35, 2023.10.01 | 3.4.7.4 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 106 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.4 | 6 (6.3) | 15,35 2023.10.01 | 17,15 2023.10.01 | В | 1.666 | 7 | 11.662 | 450 | 749.7 | Запись в оперативном журнале от 15-35, 2023.10.01 | 3.4.8.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 107 | АУ | КВЛ | ЯКНО-34 | 6 (6.3) | 19,10 2023.10.02 | 22,32 2023.10.02 | В | 3.366 | 1 | 3.366 | 60 | 201.96 | Запись в оперативном журнале от 19-10, 2023.10.02 | 3.4.7.4 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 108 | АУ | КВЛ | РП-6 яч.8 | 6 (6.3) | 02,50 2023.10.03 | 04,28 2023.10.03 | В | 1.633 | 3 | 4.899 | 500 | 816.5 | Запись в оперативном журнале от 02-50, 2023.10.03 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 109 | АУ | КВЛ | УПС-4 яч. 11 | 6 (6.3) | 16,45 2023.10.03 | 17,30 2023.10.03 | В | 0.75 | 10 | 7.5 | 836 | 627 | Запись в оперативном журнале от 16-45, 2023.10.03 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 110 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч. 6 | 6 (6.3) | 06,50 2023.10.06 | 17,45 2023.10.06 | В | 10.916 | 8 | 87.328 | 750 | 8187 | Запись в оперативном журнале от 06-50, 2023.10.06 | 3.4.8 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 111 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч. 2 | 6 (6.3) | 16,50 2023.10.06 | 18,05 2023.10.06 | В | 1.25 | 9 | 11.25 | 810 | 1012.5 | Запись в оперативном журнале от 16-50, 2023.10.06 | 3.4.8 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 112 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 00,10 2023.10.08 | 03,10 2023.10.08 | В | 3 | 15 | 45 | 800 | 2400 | Запись в оперативном журнале от 00-10, 2023.10.08 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 113 | АУ | КВЛ | ПС-3 яч. 4 (ЦЭС) | 35 | 19,10 2023.10.10 | 19,30 2023.10.10 | В | 0.333 | 67 | 22.311 | 5000 | 1665 | Запись в оперативном журнале от 19-10, 2023.10.10 | 3.4.12.5 | 4.2 механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 1
| 114 | АУ | КВЛ | яч. "Строительство" ПС "Цемзавод" | 35 | 20,32 2023.10.13 | 04,13 2023.10.14 | В | 7.683 | 26 | 199.758 | 3466 | 26629.278 | Запись в оперативном журнале от 20-32, 2023.10.13 | 3.4.12.5 | 4.2 механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 1
| 115 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.14 | 6 (6.3) | 20,45 2023.10.13 | 22,45 2023.10.13 | В | 2 | 7 | 14 | 250 | 500 | Запись в оперативном журнале от 20-45, 2023.10.13 | 3.4.12.2 | 4.4 внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 116 | АУ | ВЛ | ПП-2 В-1 | 35 | 20,46 2023.10.13 | 13,00 2023.10.14 | В | 16.23 | 10 | 162.3 | 850 | 13795.5 | Запись в оперативном журнале от 20-46, 2023.10.13 | 3.4.12.2 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 1
| 117 | АУ | КВЛ | ТП Героев Космонавтов яч. 8 | 6 (6.3) | 20,57 2023.10.13 | 15,00 2023.10.14 | В | 18.05 | 7 | 126.35 | 300 | 5415 | Запись в оперативном журнале от 20-57, 2023.10.13 | 3.4.12.5 | 4.2 механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 1
| 118 | АУ | ВЛ | УПС-3 В-0 | 35 | 21,00 2023.10.13 | 17,00 2023.10.14 | В | 20 | 1 | 20 | 50 | 1000 | Запись в оперативном журнале от 21-00, 2023.10.13 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
| 119 | АУ | КВЛ | ТП-111 яч. 3 Облкоммунэнерго | 6 (6.3) | 21,20 2023.10.13 | 23,20 2023.10.13 | В | 2 | 1 | 2 | 50 | 100 | Запись в оперативном журнале от 21-20, 2023.10.13 | 3.4.12.5 | 4.2 механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 120 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.14 | 6 (6.3) | 13,28 2023.10.28 | 13,58 2023.10.28 | В | 0.5 | 7 | 3.5 | 250 | 125 | Запись в оперативном журнале от 13-28, 2023.10.28 | 3.4.14 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 1
| 121 | УУЭС | ПС | ПС-75а | 110 | 19,29 2023.10.28 | 20,56 2023.10.28 | В | 1.45 | 17 | 24.65 | 18000 | 26100 | Запись в оперативном журнале от 19-29, 2023.10.28 | 3.4.10, 3.4.7.4 | 4.12, 4.2 нарушение электрической изоляции, механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
ноябрь | 122 | АУ | ВЛ | ТП-75;75А. | 6 (6.3) | 18,39 2023.11.04 | 20,28 2023.11.04 | В | 1.816 | 2 | 3.632 | 200 | 363.2 | Запись в оперативном журнале от 18-39, 2023.11.04 | 3.4.9.1 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 123 | АУ | КВЛ | УПС-5 яч.4 | 6 (6.3) | 13,30 2023.11.05 | 14,28 2023.11.05 | В | 0.966 | 9 | 8.694 | 450 | 434.7 | Запись в оперативном журнале от 13-30, 2023.11.05 | 3.4.8.4 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 124 | АУ | КЛ | УПС-11 | 35 | 10,10 2023.11.14 | 11,45 2023.11.14 | В | 1.583 | 26 | 41.158 | 3466 | 5486.678 | Запись в оперативном журнале от 10-10, 2023.11.14 | 3.4.9.1 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 125 | ИУ | ТП | ТП-2588 | 6 (6.3) | 11,09 2023.11.18 | 14,00 2023.11.18 | В | 2.85 | 1 | 2.85 | 200 | 570 | Запись в оперативном журнале от 11-09, 2023.11.18 | 3.4.9.1 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
| 126 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 00,17 2023.11.22 | 00,53 2023.11.22 | В | 0.6 | 19 | 11.4 | 1800 | 1080 | Запись в оперативном журнале от 00-17, 2023.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 127 | АУ | КВЛ | УПС-4 яч. 2 | 6 (6.3) | 04,10 2023.11.22 | 05,15 2023.11.22 | В | 1.083 | 16 | 17.328 | 1250 | 1353.75 | Запись в оперативном журнале от 04-10, 2023.11.22 | 3.4.9.3 | 4.10 термическое повреждение, перегрев, пережог | аварийно-восстановительные работы | 1
| 128 | АУ | ВЛ | 3В-35 РП-5(ЭП АЭС) | 35 | 02,00 2023.11.23 | 04,25 2023.11.23 | В | 2.416 | 67 | 161.872 | 8000 | 19328 | Запись в оперативном журнале от 02-00, 2023.11.23 | 3.4.9.1 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
| 129 | АУ | КЛ | УПС-4 яч.11 | 6 (6.3) | 11,10 2023.11.29 | 12,48 2023.11.29 | В | 1.633 | 10 | 16.33 | 780 | 1273.74 | Запись в оперативном журнале от 11-10, 2023.11.29 | 3.4.9.3 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 1
| 130 | АУ | ВЛ | ГПП-2-РП-5 (ЭП АЭС) | 35 | 13,38 2023.11.29 | 16,28 2023.11.29 | В | 2.833 | 67 | 189.811 | 8000 | 22664 | Запись в оперативном журнале от 13-38, 2023.11.29 | 3.4.9.1 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
декабрь | 131 | АУ | ВЛ | 1Ц и 2Ц на ПС-3(ЦЭС) | 35 | 11,20 2023.12.04 | 11,38 2023.12.04 | В | 0.3 | 70 | 21 | 17500 | 5250 | Запись в оперативном журнале от 11-20, 2023.12.04 | 3.4.9.1 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 132 | АУ | КВЛ | УПС-3 яч.3 | 6 (6.3) | 18,56 2023.12.11 | 19,48 2023.12.11 | В | 0.866 | 4 | 3.464 | 250 | 216.5 | Запись в оперативном журнале от 18-56, 2023.12.11 | 3.4.9.3 | 4.10 термическое повреждение, перегрев, пережог | аварийно-восстановительные работы | 1
| 133 | АУ | ВЛ | яч. "Строительство" ПС "Цемзавод" | 35 | 10,51 2023.12.13 | 15,31 2023.12.13 | В | 4.666 | 67 | 312.622 | 3500 | 16331 | Запись в оперативном журнале от 10-51, 2023.12.13 | 3.4.9.1 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
| 134 | АУ | КВЛ | УПС-11 яч.15 | 6 (6.3) | 10,51 2023.12.13 | 18,35 2023.12.13 | В | 7.733 | 19 | 146.927 | 1500 | 11599.5 | Запись в оперативном журнале от 10-51, 2023.12.13 | 3.4.12.2 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 1
недопоставлено эл.энергии,кВч |  |  | 1 кв | 68445.1 |  |  |  |  | всего | точки прис | всего
|  |  | 2 кв | 205125.51 |  |  |  |  | продолжительность |  | прекращений
|  |  | 3 кв | 325986.15 |  |  |  |  | час | шт | час
|  |  | 4 кв | 175724.306 |  |  |  |  | 623.734 | 1760 | 4439.421 | 284428 | 775281.066
|  |  | год | 775281.066
Вид
отключения: |  | П - плановое
А - аварийное
В - внеплановое
* Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности:
0 - нет, в случае если отключение вызвано повреждением электрооборудования потребителя, или по его вине (заявке)
1 - да, в случае если отключение связано с повреждением электрооборудования сетевой организации

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь